## F-1 招标工程量清单封面
F-1：招标工程量清单封面
| 云南工商学院足球场灯光亮化工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 云南工商学院
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## F-2 招标工程量清单扉页
F-2：招标工程量清单扉页
| 云南工商学院足球场灯光亮化工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位盖章) |  | (签字或盖章)
造价咨询人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位资质专用章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日

## F-11 编制说明
F-11：编制说明
编制说明
工程名称：云南工商学院足球场灯光亮化工程
一、工程概况 1、建设地点: 云南省昆明市嵩明县杨林职教园区景观大道10号云南工商学院内。 2、工程规模：具体详见施工图纸。 二、编制范围 包含范围及内容：云南工商学院足球场灯光亮化工程，包含：高杆灯基础、灯具安装、配电箱、电缆及配管、手孔井、土方工程等。 三、编制依据 1、招标文件，设计图纸及相关图纸答疑。 2、依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ53/T-58-2020）、《云南省建筑工程计价标准》（DBJ53/T-61-2020）、《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ53/T-63-2020）。 3、有关施工及验收规范。 4、招标要求及相关资料。 四、清单说明 1、工程量清单中各项目名称不应看作是该项工程项目工作所需的每一项作业、材料或设备的定义与描述，应当结合项目特征一并考虑。 2、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等内容一起阅读和理解。 3、措施项目根据相关工程现行国家计量规范规定及拟建工程的实际情况编制。 4、规费按国家或省级、行业建设主管部门相关规定计列。 5、本项目增值税率为9%，为实际开票税率。增值税附加请投标人自行核算并综合考虑在报价中（不单独列项）。 五、投标报价说明： 1、投标人应仔细阅读招标文件、招标图纸、相关规范等并结合清单、清单编制说明等自主报价，综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及投标人应承担的风险等费用。后期不得以项目名称、项目特征描述不全等为由调整综合单价。 2、本工程量清单中以“项”为单位的工程项目，投标人在报价时须结合清单项
F-11：编制说明
目特征描述、设计图纸、相关技术参数及现场实际情况综合考虑。 3、本项目为改造项目，清单工程量根据图纸计算，可能存在部分数据与现场实际情况存在一定出入的情况，投标人现场踏勘时应对现场情况进行充分查看，合同执行过程中承包单位不得以清单工程量与现场实际工程量存在差异为由要求调整单价和总价。 4、甲控材料，按甲控材料表给出的材料品牌、材料种类、规格等由投标人以市场价格综合考虑进行报价，并填报其具体情况。如投标人填报的供应方均无法满足工程质量、进度及品质要求时，招标人保留进一步选择供应方的权利，所引发的价格风险由投标人在报价中综合考虑。 5、投标报价的所有材料价格包括：采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点、仓储、保管、库损的全部费用。 6、招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单可进行补充列项报价，但不得与招标人已列项目内容及报价中综合考虑的内容重复。 7、投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核，如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和（或）修改文件。 8、工程量清单与计价表中的每一子目均应填写综合单价和合价，对没有填写综合单价和合价的子目费用，视为已包含在工程量清单的其他单价或合价之中。 9、工程量清单未尽事宜，按施工验收规范考虑。 六、其他说明 1、本项目为改造项目，项目实施过程中涉及成品保护的承包单位需做好成品保护工作，如发生损坏等情况施工单位需自费进行更换。 2、施工用水用电承包单位根据需求自行接驳，施工完成后拆除并恢复，接驳临时水电同时，需安装有效计量设备，安装完毕后，由建设单位与承包单位共通签署起始数据确认，施工完毕、拆除计量设备前，由建设单位与承包单位共通签署结束数据确认，并进行水、电费计算，所使用的水电费用由承包单位支付给建设单位，建设单位交纳给供水、供电部门，相关费用已包含在投标报价中。

## F-1 招标工程量清单封面【安装工程】
F-1：招标工程量清单封面
| 安装工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 云南工商学院
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## F-2 招标工程量清单扉页【安装工程】
F-2：招标工程量清单扉页
| 安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位盖章) |  | (签字或盖章)
造价咨询人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位资质专用章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日

## F-15-1 分部分项工程清单与计价表【安装工程】
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院足球场灯光亮化工程 | [6 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
土石方工程
1 | 010101004004 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2.2m以内 3.含灯杆基础、电箱基础、管道及手孔井等本项目全部土方开挖 |  | m3 | 378.46
2 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:密实度≥90% 2.填方材料品种:原土回填 3.含灯杆基础、电箱基础、管道及手孔井等本项目全部土方回填 |  | m3 | 327.97
3 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方余土 2.运距:根据现场情况自行考虑 3.含土方消纳费 4.含灯杆基础、电箱基础、管道及手孔井等本项目全部土方弃置 |  | m3 | 50.49
设备基础
灯杆基础
4 | 010201001001 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:3:7的级配砂石换填 2.压实系数:≥0.97 |  | m3 | 18.73
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院足球场灯光亮化工程 | [6 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
5 | 010501001001 | 灯杆基础垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.含模板安拆及养护 |  | m3 | 4.1
6 | 010501006001 | 灯杆基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.上部浇筑前,先用C35无收缩细石混凝土压力灌浆 4.含模板安拆及养护 |  | m3 | 23.4
7 | 010502001001 | 灯杆短柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板安拆及养护 |  | m3 | 2.59
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋 2.钢筋种类、规格:HRB400 3.做法:包含制作、安装、场内运输 |  | t | 1.725
配电箱基础
9 | 010501001002 | 配电箱基础垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C10 3.含模板安拆及养护 |  | m3 | 0.34
10 | 010501006002 | 配电箱基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.含模板安拆及养护 |  | m3 | 1.09
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院足球场灯光亮化工程 | [6 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
电气安装
11 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:照明箱AL-1~4 2.规格:700x800x300mm，IP55 3.电箱材质:1.5mm厚的冷轧钢板 4.安装方式:基础抬高300mm安装 |  | 台 | 4
12 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.型号:YJV-0.6/1kV型电缆 2.规格:YJV-4x6+E6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.含电缆头制作 |  | m | 347.99
13 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.型号:YJV-0.6/1kV型电缆 2.规格:YJV-2x4+E4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.含电缆头制作 |  | m | 692.9
14 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.材质:PVC管 2.规格:32 3.敷设方式:埋地 |  | m | 327.5
15 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.材质:PC 2.规格:25 3.敷设方式:埋地 |  | m | 69
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院足球场灯光亮化工程 | [6 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
16 | 030412009001 | 高杆灯 | 1.灯杆高度:灯杆地面高度25m，基础埋入1.15m 2.灯架形式（成套或组装、固定或升降）:灯头安装杆件及检修采用自动升降系统,具体做法详厂家成品或二次深化设计 3.光源参数:投光灯；光束角：20；光源功率：1000w；防护等级：IP65；光通量100000LM(备注：100000~120000LM的灯具均可）；不可调光；光源类型：LED灯,色温：4000K~6000K均可；工作电压220V；其他详设计图纸； 4.光源数量:13头 5.灯杆材质、规格:灯杆分为四段，底部等效直径=450mm,顶部直径250mm，壁厚=12/10/8/6mm,材质Q235B，具体详厂家产品参数 6.灯头支撑杆件均采用 |  | 套 | 4
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院足球场灯光亮化工程 | [6 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
Q235B钢材相贯焊接，具体尺寸及型号详厂家成品或二次深化设计 7.铁构件规格:灯杆埋入短柱位置栓钉d16-65，25厚690*690mm钢板预埋，M24柱脚锚栓预埋等 8.接地要求:镀锌扁钢-25*4与灯具法兰盘焊接，镀锌角钢L50*50*5,与扁钢可靠焊接 9.具体详见图纸电施4《灯光安装大样》，电施3《电气安装大样》节点1 10.其他未提及详见钢结构设计总说明
17 | 030413005001 | 人(手）孔砌筑 | 1.名称:手孔井 2.内径尺寸:500*500*H700mm 3.垫层:100厚C15混凝土 4.砖砌体:M5砂浆，100mm免烧砖 Mu10 5.内外壁抹灰:1:2.5水泥砂浆抹面厚10mm 6.井座:C20混凝土 7.井盖:树脂井盖 |  | 个 | 11
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院足球场灯光亮化工程 | [6 empty] | 第6页 共6页
合计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-15-2 施工技术措施项目清单与计价表【安装工程】
F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：云南工商学院足球场灯光亮化工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 |  | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
本页小计
合计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-30 主要材料和工程设备一览表【安装工程】
F-30：主要材料和工程设备一览表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院足球场灯光亮化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中： 1.“名称、规格、型号”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充和调整。 2.“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写； 3.“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

## 规费、税金项目计价表【安装工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：云南工商学院足球场灯光亮化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 其他规费 |  | 工伤保险费+环境保护税+工程排污费
1.1 | 工伤保险费 |  | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 |  |  |  | 0.5
1.2 | 环境保护税
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：