云南工商学院一期商业街商业用电增容项目工程

技术方案

- 低压总电源引入

低压电源由2栋办公楼室外1600KVA箱变低压柜开关引入。采用YJV-0.6/10KV-4*240电缆引至一期商业街麦当劳商铺内1AL1配电柜。电缆长度约158米。电缆品牌：昆明电缆集团昆电工电缆有限公司生产。电缆穿线管采用2XDN110-PVC-C,长度约300米。预埋深度600mm。

- 711便利店低压电源引入

从1AL1配电柜内一回路负荷250A开关引出，采用YJV-0.6/10KV-5*35电缆引至711便利店1AL2配电箱。电缆长度约30米。电缆品牌：昆明电缆集团昆电工电缆有限公司生产。电缆穿线管采用2XDN110-PVC-C,长度约60米。预埋深度600mm。

- 低压配电柜

1、1AL1配电柜规格尺寸：1200*500*1700mm。配电柜配置四表一转换及电源指示灯，底座采用C10槽钢制安。

2、配电柜重复接地，利用建筑物柱体钢筋，采用40mm热镀锌扁钢焊接而成，长度约8米，接地电阻≤1Ω。

- 3、计量电度表必须采购学校指定品牌和型号，电表数据线敷设至一期商业街一层总配电室。

- 4、电器元件品牌：德力西。

- 5、AL2配电箱规格尺寸：600*300*500mm，壁挂式，安装高度1.7米。

- 6、施工破除的沥青路面和混凝土地面必须恢复原样。

详细参数，后续采购文件中提供。

- 云南工商学院基建后勤处