## F-1 招标工程量清单封面
F-1：招标工程量清单封面
| 云南工商学院消防改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 云南工商学院
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## F-2 招标工程量清单扉页
F-2：招标工程量清单扉页
| 云南工商学院消防改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位盖章) |  | (签字或盖章)
造价咨询人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位资质专用章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日

## F-11 编制说明
F-11：编制说明
编制说明
工程名称：云南工商学院消防改造工程
一、工程概况 本工程位于云南省昆明市嵩明县杨林职教园区景观大道10号云南工商学院内，本次主要涉及增加湿式报警阀组；水泵房、发电机房消防改造；致知楼、至善楼防火门、防火卷帘改造、增设联动报警；体育馆增加自动跟踪定位射流灭火装置等消防相关改造项目。 二、编制依据 1、由委托方提供的云南商学院消防隐患整改设计图纸（电子版）及设计答疑文件； 2、2013《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）等； 三、编制范围 本工程设计的消防相关所有内容。 四、编制说明 1、本次清单按照整改图纸逐项编制； 2、图纸中能计算的工程量按图纸进行计算，图纸中无法计算、但图中有工程量清单的根据答疑按照图纸清单计入； 3、关于体育馆增加自动跟踪定位射流灭火装置的改造，联动线缆需要接入原消控室内，总图上无具体路由，本次根据总图和消防水管的路由自定路由接入，进户后水泡控制线缆贴着建筑物墙皮计算，中控室内预留30米线缆； 4、关于体育馆增加自动跟踪定位射流灭火装置的改造，根据图纸及答疑4台水炮预留10根视频线，本次暂将10根视频线均预留至其中个水炮解码器位置，其余解码器均按一对一线缆计入。 5、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)相关附录，本工程量清单未列示工作内容及计算规则，严格按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)进行计算，工作内容按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的规定执行，工作内容应视为包括完成该项目的全部工作内容。 6、工程量清单中各项目名称不应看作是该项工程项目工作所需的每一项作业、材料或设备的定义与描述，应当结合项目特征一并考虑。 7、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等内容一起阅读和理解。 8、本项目增值税率为9%，为实际开票税率。增值税附加请投标人自行核算并综
F-11：编制说明
合考虑在报价中（不单独列项）。 五、投标报价说明 1、综合单价采用全费用清单计价。投标人应仔细阅读招标文件、招标图纸、相关规范等并结合清单、清单编制说明等自主报价。综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、安全文明施工费、其他规费、税金等以及投标人应承担的风险等费用。后期不得以项目名称、项目特征描述不全等为由调整综合单价。 2、本工程量清单中以“项”为单位的工程项目，投标人在报价时须结合清单项目特征描述、设计图纸、相关技术参数及现场实际情况综合考虑。 3、本项目为改造项目，清单工程量根据图纸计算，可能存在部分数据与现场实际情况存在一定出入的情况，投标人现场踏勘时应对现场情况进行充分查看，合同执行过程中承包单位不得以清单工程量与现场实际工程量存在差异为由要求调整单价和总价。拆除清单项目名称和项目特征、尺寸等可能存在与现场存在差异的情况，投标人也应在现场踏勘时充分进行查看，后续合同执行中承包单位不得以存在差异为由要求调整合同单价和总价。 4、甲控材料，按甲控材料表给出的材料品牌、材料种类、规格等由投标人以市场价格综合考虑进行报价，并填报其具体情况。如投标人填报的供应方均无法满足工程质量、进度及品质要求时，招标人保留进一步选择供应方的权利，所引发的价格风险由投标人在报价中综合考虑。 5、投标报价的所有材料价格包括：采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点、仓储、保管、库损的全部费用。 6、招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单可进行补充列项报价，但不得与招标人已列项目内容及报价中综合考虑的内容重复。 7、投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核，如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和（或）修改文件。 8、工程量清单与计价表中的每一子目均应填写综合单价和合价，对没有填写综合单价和合价的子目费用，视为已包含在工程量清单的其他单价或合价之中。 9、工程量清单未尽事宜，按施工验收规范考虑。 六、其他说明 1、本项目为改造项目，项目实施过程中涉及成品保护的承包单位需做好成品保护工作，如发生损坏等情况施工单位需自费进行更换。
F-11：编制说明
2、施工用水用电承包单位根据需求自行接驳，施工完成后拆除并恢复，接驳临时水电同时，需安装有效计量设备，安装完毕后，由建设单位与承包单位共通签署起始数据确认，施工完毕、拆除计量设备前，由建设单位与承包单位共通签署结束数据确认，并进行水、电费计算，所使用的水电费用由承包单位支付给建设单位，建设单位交纳给供水、供电部门，相关费用已包含在投标报价中。

## F-1 招标工程量清单封面【第一、三项问题点-公寓及水泵房】
F-1：招标工程量清单封面
| 第一、三项问题点-公寓及水泵房 |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 云南工商学院
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## F-2 招标工程量清单扉页【第一、三项问题点-公寓及水泵房】
F-2：招标工程量清单扉页
| 第一、三项问题点-公寓及水泵房 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位盖章) |  | (签字或盖章)
造价咨询人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位资质专用章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日

## F-15-1 分部分项工程清单与计价表【第一、三项问题点-
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第一、三项问题点-公寓及水泵房 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
增加湿式报警阀组
1 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀组 2.型号、规格:DN150 3.包含阀组安装所需的各类配件 4.防护措施:用彩钢板及角钢对报警阀组进行防护措施，防护方案根据要求自行确定 |  | 组 | 1
2 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
3 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.管件:含刚卡、45°弯头、90°弯头等各类管件的供应安装 5.压力试验及冲洗设计要求:满足验收规范 |  | m | 7.5
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第一、三项问题点-公寓及水泵房 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
4 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:土方的开挖及回填 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:自行考虑 4.挖土方式:机械人工自行考虑 5.余土场内倒运或外弃自行考虑 |  | m3 | 3
5 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块 2.类型:单输入单输出 3.其他:含模块接线、检测、调试 |  | 个 | 2
6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质及规格:KBG25 3.配置形式:明暗配综合考虑 4.其他:明配时按要求刷防火涂料，设置支架；暗配时考虑剔槽 |  | m | 250
7 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:信号线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZN-RVSP-2*2.5 |  | m | 300
8 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZN-BV-2*2.5 |  | m | 300
发电机房改造
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第一、三项问题点-公寓及水泵房 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
9 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砌体类型：24cm红砖 2.含水泥、沙子 3.综合考虑其他材料及砌筑所需工作内容 |  | m3 | 7.68
10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体粉扑：20mm1:3水泥砂浆 2.综合考虑其他材料及砌筑所需工作内容 |  | m2 | 64
11 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:立柱 2.混凝土强度等级:C30 3.3.包含模板，综合考虑其他材料及浇筑所需工作内容 |  | m3 | 1.22
12 | 010503005001 | 横梁 | 1.混凝土种类:横梁 2.混凝土强度等级:C30 3.包含模板，综合考虑其他材料及浇筑所需工作内容 |  | m3 | 5.47
13 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.Ⅲ级钢 ，直径8 2.综合考虑其他材料及施工所需工作内容 |  | t | 0.277
14 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.Ⅲ级钢 ，直径12 2.综合考虑其他材料及施工所需工作内容 |  | t | 0.882
15 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.Ⅲ级钢 ，直径14 2.综合考虑其他材料及施工所需工作内容 |  | t | 0.296
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第一、三项问题点-公寓及水泵房 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
16 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 1.腻子粉2遍,抛光 2.综合考虑其他材料及施工所需工作内容 |  | m2 | 160.65
17 | 010902001005 | 屋面卷材防水 | 1.名称：4mm沥青防水卷材铺设 2.具体要求：清理基层面层，无水无尘，浇沥青，铺设防水卷材 3.综合考虑其他材料及施工所需工作内容 |  | m2 | 53.55
18 | 010505001003 | 有梁板 | 1.混凝土种类:混凝土板 2.混凝土强度等级:C30 3.包含模板，综合考虑其他材料及浇筑所需工作内容 |  | m3 | 10.71
19 | 010802003005 | 钢质防火门 | 甲级防火门1800mm*2100mm 1.门类型:甲级防火门1800mm*2100mm 2.预埋铁件:考虑在综合单价内 3.五金安装、后塞口、收口等； 4.其它为完成该项目所必需的内容，在综合单价内考虑 |  | m2 | 3.78
20 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.型号:36w 3.安装形式:吊装 4.含安装所需的所有配件 |  | 套 | 2
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第一、三项问题点-公寓及水泵房 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
21 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:灯具开关 2.型号:单联单控 |  | 个 | 1
22 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质及规格:KBG25 3.配置形式:明暗配综合考虑 4.其他:明配时按要求刷防火涂料，设置支架；暗配时考虑剔槽 |  | m | 50
23 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZR-BV-4 |  | m | 100
水泵房改造
24 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.型号:36w 3.安装形式:吊装 4.含安装所需的所有配件 |  | 套 | 2
25 | 030404031002 | 小电器 | 1.名称:灯具开关 2.型号:单联单控 |  | 个 | 1
26 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质及规格:KBG25 3.配置形式:明暗配综合考虑 4.其他:明配时按要求刷防火涂料，设置支架；暗配时考虑剔槽 |  | m | 50
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第一、三项问题点-公寓及水泵房 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
27 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZR-BV-4 |  | m | 100
28 | 010902001006 | 屋面卷材防水 | 1.名称：4mm沥青防水卷材铺设 2.具体要求：清理基层面层，无水无尘，浇沥青，铺设防水卷材 3.综合考虑其他材料及施工所需工作内容 |  | m2 | 35
29 | 010505001004 | 有梁板 | 1.混凝土种类:混凝土板 2.混凝土强度等级:C30 3.包含模板，综合考虑其他材料及浇筑所需工作内容 |  | m3 | 7
30 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.Ⅲ级钢 ，直径12 2.综合考虑其他材料及施工所需工作内容 |  | t | 0.673
31 | 010802003006 | 钢质防火门 | 甲级防火门1500mm*2100mm 1.门类型:甲级防火门1500mm*2100mm 2.预埋铁件:考虑在综合单价内 3.五金安装、后塞口、收口等； 4.其它为完成该项目所必需的内容，在综合单价内考虑 |  | m2 | 3.15
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第一、三项问题点-公寓及水泵房 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第7页 共7页
合计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-15-2 施工技术措施项目清单与计价表【第一、三项问题
F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：第一、三项问题点-公寓及水泵房 |  |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 |  | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
本页小计
合计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-30 主要材料和工程设备一览表【第一、三项问题点-公寓
F-30：主要材料和工程设备一览表
工程名称：第一、三项问题点-公寓及水泵房 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中： 1.“名称、规格、型号”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充和调整。 2.“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写； 3.“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

## 规费、税金项目计价表【第一、三项问题点-公寓及水泵房】
规费、税金项目计价表
工程名称：第一、三项问题点-公寓及水泵房 |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## F-1 招标工程量清单封面【第二项问题点-至善楼】
F-1：招标工程量清单封面
| 第二项问题点-至善楼 |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 云南工商学院
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## F-2 招标工程量清单扉页【第二项问题点-至善楼】
F-2：招标工程量清单扉页
| 第二项问题点-至善楼 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位盖章) |  | (签字或盖章)
造价咨询人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位资质专用章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日

## F-15-1 分部分项工程清单与计价表【第二项问题点-至善
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第二项问题点-至善楼 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
防火门改造
1 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1、变形防火门拆除 2、拆除后垃圾处理：场地清扫、垃圾下楼、场内转运，堆放至甲方指定位置，交由甲方处置。 |  | 樘 | 5
2 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.门类型:乙级防火门安装 2.预埋铁件:考虑在综合单价内 3.五金安装、后塞口、收口等； 4.其它为完成该项目所必需的内容，在综合单价内考虑 |  | m2 | 35
防火卷帘增设联动报警
3 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:烟感探测器 2.线制:总线 3.其他:含接线、检查、调试 |  | 个 | 12
4 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:温感探测器 2.线制:总线 3.其他:含接线、检查、调试 |  | 个 | 12
5 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块 2.类型:单输入单输出 3.其他:含模块接线、检测、调试 |  | 个 | 24
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第二项问题点-至善楼 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
6 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入模块 2.类型:单输入 3.其他:含模块接线、检测、调试 |  | 个 | 24
7 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质及规格:KBG20 3.配置形式:明暗配综合考虑 4.其他:明配时按要求刷防火涂料，设置支架；暗配时考虑剔槽 |  | m | 500
8 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 |  | m | 100
9 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:信号线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZR-RVS-2*2.5 |  | m | 5000
10 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:86底盒 |  | 个 | 24
11 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1、防火卷帘联动控制系统调试 2、所有增加的消防点位需与原系统进行联动调试，满足验收要求 |  | 系统 | 1
本页小计
合计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-15-2 施工技术措施项目清单与计价表【第二项问题点-
F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：第二项问题点-至善楼 |  |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 |  | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
本页小计
合计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-30 主要材料和工程设备一览表【第二项问题点-至善楼】
F-30：主要材料和工程设备一览表
工程名称：第二项问题点-至善楼 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中： 1.“名称、规格、型号”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充和调整。 2.“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写； 3.“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

## 规费、税金项目计价表【第二项问题点-至善楼】
规费、税金项目计价表
工程名称：第二项问题点-至善楼 |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## F-1 招标工程量清单封面【第二项问题点-致知楼】
F-1：招标工程量清单封面
| 第二项问题点-致知楼 |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 云南工商学院
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## F-2 招标工程量清单扉页【第二项问题点-致知楼】
F-2：招标工程量清单扉页
| 第二项问题点-致知楼 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位盖章) |  | (签字或盖章)
造价咨询人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位资质专用章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日

## F-15-1 分部分项工程清单与计价表【第二项问题点-致知
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第二项问题点-致知楼 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
防火卷帘门改造
1 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、防火门卷帘门拆除 2、拆除后垃圾处理：场地清扫、垃圾下楼、场内转运，堆放至甲方指定位置，交由甲方处置。 |  | 樘 | 8
2 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门类型:乙级防火门安装 2.预埋铁件:考虑在综合单价内 3.五金安装、后塞口、收口等； 4.其它为完成该项目所必需的内容，在综合单价内考虑 |  | m2 | 165.2
3 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砌体类型：24cm红砖 2.含水泥、沙子 3.综合考虑其他材料及砌筑所需工作内容 |  | m3 | 13.86
4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体粉扑：20mm1:3水泥砂浆 2.综合考虑其他材料及砌筑所需工作内容 |  | m2 | 92.4
5 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 1.腻子粉2遍,抛光 2.综合考虑其他材料及施工所需工作内容 |  | m2 | 92.4
防火卷帘增设联动报警
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第二项问题点-致知楼 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
6 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:烟感探测器 2.线制:总线 3.其他:含接线、检查、调试 |  | 个 | 10
7 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:温感探测器 2.线制:总线 3.其他:含接线、检查、调试 |  | 个 | 10
8 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块 2.类型:单输入单输出 3.其他:含模块接线、检测、调试 |  | 个 | 20
9 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入模块 2.类型:单输入 3.其他:含模块接线、检测、调试 |  | 个 | 20
10 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质及规格:KBG20 3.配置形式:明暗配综合考虑 4.其他:明配时按要求刷防火涂料，设置支架；暗配时考虑剔槽 |  | m | 500
11 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 |  | m | 100
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第二项问题点-致知楼 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:信号线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZR-RVS-2*2.5 |  | m | 5000
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:86底盒 |  | 个 | 20
14 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1、防火卷帘联动控制系统调试 2、所有增加的消防点位需与原系统进行联动调试，满足验收要求 |  | 系统 | 1
本页小计
合计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-15-2 施工技术措施项目清单与计价表【第二项问题点-_1
F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：第二项问题点-致知楼 |  |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 |  | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
本页小计
合计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-30 主要材料和工程设备一览表【第二项问题点-致知楼】
F-30：主要材料和工程设备一览表
工程名称：第二项问题点-致知楼 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中： 1.“名称、规格、型号”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充和调整。 2.“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写； 3.“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

## 规费、税金项目计价表【第二项问题点-致知楼】
规费、税金项目计价表
工程名称：第二项问题点-致知楼 |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## F-1 招标工程量清单封面【第四项问题点-体育馆】
F-1：招标工程量清单封面
| 第四项问题点-体育馆 |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 云南工商学院
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## F-2 招标工程量清单扉页【第四项问题点-体育馆】
F-2：招标工程量清单扉页
| 第四项问题点-体育馆 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位盖章) |  | (签字或盖章)
造价咨询人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位资质专用章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日

## F-15-1 分部分项工程清单与计价表【第四项问题点-体育
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第四项问题点-体育馆 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
体育馆增加自动跟踪定位射流灭火装置
1 | 030901014001 | 消防水炮 | 1.水炮类型:微型自动扫描灭火装置 2.参数:ZSS-25B Q=5L/s 3.保护半径:保护半径32m，保护高度8-35m 4.配套:含电源接线盒 |  | 台 | 4
2 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:现场手动控制盘 2.安装方式:距地1.6m壁装 |  | 台 | 4
3 | 030602002001 | 解码器 | 1.名称:解码器 2.型号:与消防炮配套使用 |  | 台 | 4
4 | 030503008001 | 电动、电磁阀门 | 1.名称:电磁阀 2.规格:DN50 3.含阀类接线 |  | 个 | 4
5 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
6 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.规格:末端试水装置DN25 2.组装形式:含自带球阀 |  | 组 | 1
7 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第四项问题点-体育馆 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
8 | 030109009001 | 稳压装置 | 1.名称:稳压装置XW(L)-I-1.0-66-ADL 2.型号:含增压泵2台，稳压罐一台，控制箱一台 3.规格:泵功率7.5KW 4.减振装置形式、数量:含减震垫，满足验收要求 5.其他:含软接头、泵配套阀门等配件、附件 |  | 套 | 1
9 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型:304不锈钢水箱 2.型号、规格:36立方 |  | 台 | 1
10 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.管件:含刚卡、45°弯头、90°弯头等各类管件的供应安装 5.含支架制作安装及刷漆，满足验收规范 6.压力试验及冲洗设计要求:满足验收规范 |  | m | 80.38
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第四项问题点-体育馆 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
11 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.管件:含刚卡、45°弯头、90°弯头等各类管件的供应安装 5.含支架制作安装及刷漆，满足验收规范 6.压力试验及冲洗设计要求:满足验收规范 |  | m | 77.71
12 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.管件:含刚卡、45°弯头、90°弯头等各类管件的供应安装 5.含支架制作安装及刷漆，满足验收规范 6.压力试验及冲洗设计要求:满足验收规范 |  | m | 11.96
13 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室外埋地敷设 2.材质、规格:镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.管件:含刚卡、45°弯头、90°弯头等各类管件的供应安装 5.压力试验及冲洗设计要求:满足验收规范，满足埋地防腐要求 |  | m | 50
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第四项问题点-体育馆 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
14 | 030901006002 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
15 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
16 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、土方开挖及回填（路面下、草坪位置） 2、余土外运及消纳 3、人工、机械自行考虑 4、深度1m以内 |  | m3 | 10.56
17 | 011602002001 | 路面拆除 | 1、现状混凝土路面拆除（路面：150mm厚C30混凝土面层，垫层：200mm厚细碎石） 2、人工、机械自行考虑 3、拆除后垃圾外运消纳 |  | m2 | 3.2
18 | 011602002002 | 路面拆除 | 1、现状沥青路面拆除（50mm厚细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C。100mmSBS改性沥青同步碎石封层） 2、人工、机械自行考虑 3、拆除后垃圾外运消纳 |  | m2 | 4.8
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第四项问题点-体育馆 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
19 | 050402002001 | 路面 | 1.名称：青石板路面及基层拆除及恢复（青石板主材利旧） 2.材质：青石板：600*300 3.其他：粘结层:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 垫层:100mm厚C20混凝土垫层 基层:50mm厚砂垫层mm |  | m2 | 4
20 | 050402002002 | 路面 | 1.材质:混凝土路面 2.做法:路面：150mm厚C30混凝土面层，垫层：200mm厚细碎石回填碾压 |  | m2 | 3.2
21 | 050402002003 | 路面 | 1.材质:沥青路面 2.做法:50mm厚细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C。100mmSBS改性沥青同步碎石封层，素土夯实 |  | m2 | 4.8
消防水炮联动控制
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第四项问题点-体育馆 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
22 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1.名称:微型灭火装置管理主机 2.参数:AC220V供电，配21寸彩色显示器，十寸操作触摸屏，打印机。两路CAN通讯，最多可连200台水炮，输出无源，输入无源 3.安装位置:中控室内 4.设备调试、检测 |  | 套 | 1
23 | 030506007001 | 视频切换器 | 1.名称:视频切换器 2.安装方式:联动柜内安装 3.设备调试、检测 |  | 台 | 1
24 | 030506007002 | 矩阵切换器 | 1.名称:矩阵切换器 2.规格:4路 3.安装方式:联动柜内安装 4.设备调试、检测 |  | 台 | 1
25 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:硬盘录像机 2.规格:≤8路 3.容量:1TB储存 4.其他:满足验收规范 |  | 台 | 1
26 | 030607001001 | 安全监测装置 | 1.名称:智能监控单元 2.规格:同轴高清130W 3.设备调试、检测 |  | 台 | 1
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第四项问题点-体育馆 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
27 | 080901011001 | 前置通信处理器 | 1.名称:防火并行处理器 2.规格:两路CAN通讯，最多可连200台水炮 3.设备调试、检测 |  | 台 | 1
28 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:机柜 2.类型:标准机柜（琴台式） 3.规格:长80cm以内，宽80cm以内，高150cm以内 4.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1
29 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:UPS不间断电源 2.型号:220V电源30分钟不断电 3.容量:1000VA 4.包含主机、蓄电池、电池柜等成套设备 |  | 台 | 1
30 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:CAN总线 2.配线形式:沿桥架、沿管道敷设综合考虑 3.型号:NH-RVS-2*1.5 |  | m | 713
31 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:沿桥架、沿管道敷设综合考虑 3.型号:WDZN-BYJ(F)-4 |  | m | 92
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第四项问题点-体育馆 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
32 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:沿桥架、沿管道敷设综合考虑 3.型号:WDZN-BYJ(F)-2.5 |  | m | 1679
33 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.名称:视频线 2.规格:SYV-75-5(耐火型) 3.敷设方式:沿桥架、沿管道敷设综合考虑 |  | m | 4142
34 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:信号线 2.配线形式:沿桥架、沿管道敷设综合考虑 3.型号:NH-RVV-2*1.5 |  | m | 188
35 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:信号线 2.配线形式:沿桥架、沿管道敷设综合考虑 3.型号:NH-RVV-4*1.5 |  | m | 68
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第四项问题点-体育馆 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
36 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:信号线 2.配线形式:沿桥架、沿管道敷设综合考虑 3.型号:NH-RVV-10*1.5 |  | m | 20
37 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:50 4.配置形式:明暗配综合考虑 5.其他:明配时按要求刷防火涂料，设置支架；暗配时考虑剔槽 |  | m | 1215
38 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:86底盒 |  | 个 | 20
39 | 030905001001 | 消防水炮系统调试 | 1.名称:自动跟踪定位射流灭火系统调试 2.含设备及电控调试 |  | 系统 | 1
本页小计
合计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-15-2 施工技术措施项目清单与计价表【第四项问题点-
F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：第四项问题点-体育馆 |  |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 |  | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
本页小计
合计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-30 主要材料和工程设备一览表【第四项问题点-体育馆】
F-30：主要材料和工程设备一览表
工程名称：第四项问题点-体育馆 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中： 1.“名称、规格、型号”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充和调整。 2.“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写； 3.“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

## 规费、税金项目计价表【第四项问题点-体育馆】
规费、税金项目计价表
工程名称：第四项问题点-体育馆 |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：