## 清单
大健康学院解剖实训室通风系统改造装修清单
装修、设计预算
序号 | 项目 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 基建装修
1.1 | 室内墙面环保乳胶漆 | 打磨原涂料，新做腻子环保乳胶漆 | ㎡ | 150
1.2 | 墙体拆除 | 1.拆除砌体，打凿2*1.2m门洞； 2.拆除旧钢质门 3.含垃圾清运 | 项 | 1
1.3 | 门 | 白色烤漆子母门；2*1.2m,母：80cm,子；30cm | 道 | 2
1.4 | 灯具 | 欧普LED，规格600*600mm，35W | 盏 | 10
1.5 | 电缆 | 1.型号规格：5*16平方电缆线；昆明电缆或红星电缆多芯电缆线。含人工安装费 2.电缆在过道走桥架，在室内配管安装 | m | 80
1.6 | 室内电线 | 1.型号规格：2.5+4平方电线，包含10个灯具电线、4个地插电线、4个实验边台上的插座电线； 2.PVC套管暗埋，含墙面凿除及恢复 | m | 250
1.7 | 电箱 | 主电缆入室电源分配箱，可控制整个房间电源开关，箱内装两个16A空开（包含墙体开凿安装费用） | 项 | 1
1.8 | 设备开关控制箱 | 可控制解剖实训室内整个房间设备开关，装10个10A空开（包含墙体开凿安装费用） | 个 | 1
1.9 | 实验边台 | 实训室两边加装两个实验边台;含插座；型号规格：10米长、宽50厘米、高80厘米 | 个 | 2
1.1 | 吊柜 | 1000mmX600 白色烤漆吊柜 | 个 | 1
2 | 空调及送排风系统
2.1 | 吸顶式空调 | 型号：KFR-120LW/（12568s）NhAc-3，5P定频空调，独立除湿，自动清洁干燥，有效防霉，舒适省电模式，智能可控电辅热，自动水洗，外机+支架； | 台 | 2
2.2 | 多功能送风静压箱 | 尺寸：2000*1000*400mm 1.功能：自动将空调的冷风和热新风混和达到人体舒适温度；控制混和新风静压状态，箱面设有数百只送风孔，可向下垂直送新风；保温；箱面还设影防眩目镀膜LED照明光带。 2.材质：品牌SUS304不锈钢平面框架结构，内饰为隔音、高强度防火隔音材料，配M10×1000mm的吊杆、螺母、垫片； 3.内含隔音棉及消音辅助材料 | 套 | 4 | 四个送风口
2.3 | 低噪音排风机组 | 手动、自动双模式切换，温湿度感应自动启停、变频、定时，9档风速调节，功率250W,风量≥2200m³/h. | 套 | 2 | 排风机两台
2.4 | 低噪音送风机组 | 手动、自动双模式切换，温湿度感应自动启停、变频、定时，9档风速调节，功率250W,风量≥2200m³/h. | 套 | 2 | 送风机两台
2.5 | 抽、送风管道 | 所有新风、排风管均为PP通风管，直径30cm，厚度不小于4.2mm，一体成型或现场焊接，法兰连接或承插链接，风管具有防腐性，内壁光滑，外形美观，支吊架圆管采用A3钢抱箍。 | 米 | 80 | 排风、送风管道各40米（实验室周长34米）
2.6 | 电气集中控制系统 | 一、控制平台技术要求 1. 用途：整体解剖实验室数据显示（包含：送、排风量变频控制、有害气体浓度、使用解剖台数量、设备预警等）、根据实验室内解剖台实际要求控制送、排风机的风量等;(电气原件（元件）：正泰、西门子) 2. 协调弱电控制柜、控制空气质量控制系统与解剖教室新风空调及排风系统，解剖台微电脑全自动开启检测系统的自动控制系统相连，一键式控制； 3. 控制器、液晶触摸屏符合电气安全规范要求的品牌；主控芯片符合电气安全规范要求的品牌； 3、显示屏：10寸真彩触摸屏，同时显示各实验室的运行情况。BBC工程塑料,F防护等级IP66，提供电器元件必须符合电气安全规范要求。 | 套 | 1 | 控制系统
2.7 | 室外通风口（新抽风口、排风口各一个） | 1.材质：铝合金材质，表面喷漆；2.尺寸：长300*宽300mm。 | 套 | 2 | 两个风口
2.8 | 风口调节阀 | 当温度≥80℃时，调节阀易熔片熔断，阀门关闭。 | 套 | 2
3 | 智能化
3.1 | 解剖实验室专用型控制平台系统 | 一、控制平台技术要求 1、服务器要求：8核16GB内存；200G以上硬盘存储 2、数据库要求：MySQL 5.5+；4核8GB内存；连接数:2000；IOPS:5000 3、平台规模要求：至少要求有十个数据点的数据的接入和运营报告 二、平台软件要求 1、软硬件通讯协议需要系统自己对接实现，不得采用第三方物联网云产品； 2、提供安卓版本App软件下载 三、控制系统云平台达到的功能 1、空气品质检测数据的记录：控制系统需要采集净化系统范围内的空气品质，并按设定时间间隔上传至云平台。 1.1满足上传间隔时间可设。 1.2至少记录5分钟间隔1年的数据 1.3记录数据在APP端可见 1.4满足数据的历史查询功能 ★2、远程操作：控制系统满足在手机App应用软件中远程操作。 2.1启停送排风系统 2.2开关离子净化主机设备 3、远程售后服务： ★3.1平台能够记录设备的启停操作。 3.2平台对系统发生可预见故障提供记录和推送功能，以便供应商及时提供售后服务。 ★4、投标时提供现场演示样机。 | 套 | 1
3.2 | 空气质量传感器 | 高精度、长寿命的空气质量传感器；自动跟踪零点、满量程、温度补偿；防高浓度气体冲击的自动保护功能。 | 套 | 1
3.3 | 甲醛传感器 | 1、壳体材料：铝合金外壳，外型尺寸：125mmX106mmX153mm；防爆等级：Ex d IIC T6；防护等级：IP66，防腐蚀；整机重量：1.8±0.1Kg； 2、检测范围：0-5ppm ，线性，精 度：±3%F.S. 3、LCD显示模式：ppm、%VOL，%LEL； 4、工作要求：工作环境温度：-20~60℃；工作环境湿度：10 ~ 95% RH 非凝露，特殊要求可以0-99%RH； 模拟信号输出：三线制4-20mA 线性输出；数字信号输出：总线制RS485数字信号输出；触点输出：无源触点（干节点）输出或5V 3A、24V 3A有源输出可选；报警方式：继电器开关量输出（触点输出） 、现场声光报警（可选项）；工作电压：24VDC（11~30VDC）；工作电流：8mA；本安等级：Ex ia IIC T6； 5、★自带三按键实现传感器在现场自由组态，如：查看、设定、校准、数据恢复；仪器兼容各种远程控制设备：PLC、DCS、控制报警器、二次仪表。 | 台 | 1
3.4 | 风速传感器 | 1、存储温度:–10～+70℃； 2、漂移稳定性：0.3m/s/年； 3、温度范围：工作温度:-10～+50℃， 温度变化引起偏移：小于分辨率； 4、压力：5bar，压力极限：最大耐压：1bar 爆破压力：5bar 5、工作范围；0-10m/s ，非线性；输出信号; 0-10V ；精度(在 20℃,45%r.h.之下): 0-10m/s ±0.3m/s 0-25m/s ±0.4m/s；供电电压: 24VAC ±10%； 6、外壳防护：ABS / IP65。 | 台 | 1
3.5 | 散流器 | 国标 | 个 | 2
3.6 | 防火阀 | 当温度≥70℃时，防火阀易熔片熔断，阀门关闭。 | 套 | 4
3.7 | 消声器 | 外壳为有机玻璃钢，内衬消音纤维阻抗复合式。 | 套 | 2